CAPITULO V
VENTILADORES DE MINAS

# HISTORIA DEL DESARROLLO DEL VENTILADOR DE MINAS.

Como ya se dijo, los ventiladores comenzaron a usarse en la ventilación de minas en la segunda mitad del siglo XIX. Estos eran exclusivos del tipo centrífugo de gran diámetro y velocidad lenta, constantemente fueron evolucionando hasta llegar a los que  actualmente se usan; incluso aun quedan en uso algunos ventiladores cuyos modelos datan de principio de este siglo.

Con el nacimiento de la aviación y el rápido avance de la ciencia aerodinámica, aparece el ventilador axial, los que han resultados eficientes y, por lo tanto, cuentan con un gran prestigio en la industria minera. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ventiladores centrífugos han sido mejorados enormemente sobre la base de los principios aerodinámicos y utilizando aspas con superficie de sustentación, lo que ha hecho recuperar gran parte del terreno perdido.

# PARTES IMPORTANTES DE UN VENTILADOR.

Un ventilador se define simplemente como una máquina rotatoria que expulsa aire en forma continua. Las partes importantes que componen un ventilador y que afectan sus propiedades aerodinámicas son:

- Impulsor (Hélice). Es la parte del ventilador que al rotar imparte movimiento al aire.

- Carcaza. Es estacionaria y guía el aire hacia y desde el impulsor.

Otras partes de un ventilador y que juegan, también, un papel importante en su rendimiento, son las paletas de entrada, difusores o evasores.

# CLASIFICACION.

## Según su tipo.

Para el propósito de ventilación de minas, los ventiladores pueden clasificarse en dos categorías principales:

- Radiales o centrífugos. El aire abandona el impulsor en una dirección en 90º respecto al eje del impulsor.

- Axial. La forma como el aire es obligado a pasar a través del ventilador se asemeja al principio de acción de un par tornillo-tuerca; el impulsor tiene el papel de tornillo y la corriente de aire hace las veces de la tuerca. Al girar el impulsor tiene movimiento de avance y de rotación.

## Según su función.

Según su función los ventiladores se clasifican en:

- Ventilador Principal o de Superficie. Instalado normalmente en la superficie para ventilar toda la mina, vale decir, por el pasa todo el aire del circuito que sirve.

- Ventilador Reforzador. Instalado en un paso principal subterráneo para ayudar al ventilador principal a ventilar un circuito de alta resistencia.

Ultimamente ha aumentado el número de ventiladores reforzadores en uso, debido a una mayor concentración de los trabajos de minería y una profundización de éstas, lo que ha originado mayor demanda de presión de ventilación. Al principio era instalado un ventilador reforzado, de tipo axial o radial, similar a los ventiladores de superficie; en la actualidad es común encontrar verdaderas baterías de ventiladores reforzados de tipo axial, conectados en paralelo o en serie, según sean las necesidades; con ello se ha concluido una simplificación de las instalaciones ya que los ventiladores modernos son de propulsión directa y proporcionan una mayor flexibilidad al poder detener o poner en marcha parte de la batería a voluntad y de acuerdo a las experiencias de operación de la mina.

- Ventilador Auxiliar. Instalado en trabajos subterráneos en conjunto con ductos para ventilar una galería de avance o terminal ciego.  Para lograr mayor eficiencia en la ventilación de galerías de avance, en este siglo se han introducido el ventilador auxiliar, su uso tuvo origen en una mayor disponibilidad de energía eléctrica y de aire comprimido. Lo compacto del ventilador axial ha hecho que sea preferido para cumplir esta misión.

# FORMULAS FUNDAMENTALES.

En el caso de un profesional que se dedica a proyectar un sistema de ventilación, poco le interesa conocer la forma de calcular los parámetros de un ventiladores, en cuanto a su diámetro, diámetro del impulsor, forma de la carcaza, números de paletas, etc., estos cálculos los dominan los fabricantes de ventiladores y ellos entregan los datos más importantes de estas máquinas; lo fundamental, en nuestro caso, es saber elegir el ventilador más conveniente en cuanto a su eficiencia, consumo de potencia y que nos asegure un buen servicio.

En este punto veremos las fórmulas fundamentales que se deben considerar para determinar la potencia requerida del motor que accionar  al ventilador. Para ello, tenemos que considerar lo siguiente: el aire que debemos mover a través del circuito consume energía debido a las pérdidas de presión producidas por la resistencia del circuito, ésta energía debe ser vencida por el ventilador al estar en movimiento, pero éste, por ser una máquina, pierde energía por roce en sus descansos, vibraciones, etc.

A su vez el ventilador es movido por un motor, por intermedio de una transmisión, la cual también absorbe energía y, por último, también consume parte de su energía por cambios de temperatura, pérdidas en descanso, etc.; éstas son, entonces, las consideraciones que se deben tomar para calcular la potencia del motor:

Siendo:

| Q | = | caudal de aire en m3/seg. |
| --- | --- | --- |
| H | = | depresiones del circuito (presión estática) en mm.c.a. (Kgr/m2). |
| Pot | = | potencia del motor en HP. |
|  | = | eficiencia del ventilador, según sea el tamaño, fabricación y el punto de trabajo del ventilador, su eficiencia varía normalmente entre 70 a 80%. |
| AHP | = | potencia necesaria para mover el caudal Q en un circuito cuya depresión es "H", en HP. |
| BHP | = | potencia al freno del ventilador, en HP. |
| DE | = | eficiencia de la transmisión, varía entre 90% para transmisión por poleas y correas, a 100% para transmisión directa. |
| ME | = | eficiencia del motor, varía entre 85 a 95%. |

Tendremos:

AHP = (Q * H) / 75

BHP = (Q * H) / (75 *)

| Pot | = | Q * H | ; HP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 75 *  * DE * ME |  |

La potencia del motor es directamente proporcional a la cantidad de aire y a la pérdida de presión del circuito.

# LEYES DEL VENTILADOR.

Las leyes de rendimiento básico de cualquier ventilador se refieren en forma más adecuada a la velocidad de rotación, pudiendo determinar como afecta al volumen de aire movido, a la presión capaz de producir y a la energía absorbida por el ventilador. Las relaciones son:

Q <<--------->> N

H <<--------->> N2
Pot <<--------->> N3

donde:

Q   = caudal de aire movido por el ventilador;

N   = velocidad de rotación del ventilador;

H   = presión capaz de entregar el ventilador;

Pot = potencia necesaria para mover el ventilador.

Estas leyes pueden ser aplicadas prescindiendo del sistema de unidades usadas, siempre que sean consistentes. Su importancia radica en que si la resistencia del sistema contra la cual está  operando el ventilador no cambia y varía la velocidad de rotación de éste, se producen efectos considerables en su funcionamiento. Supongamos que aumentamos la velocidad del ventilador al doble:

N2 = 2 * N1

Caudal : 	Q <<---------->> N, entonces:

Q2 = 2 * Q1

El caudal que mueve el ventilador aumenta al doble.

Presión: H <<---------->> N2, entonces:

H2 = 4 * H1

La presión se aumenta cuatro veces.

Potencia : Pot <<---------->> N3, entonces:

Pot2 = 8 * Pot1

La potencia necesaria aumenta ocho veces.

Esto último es lo que verdaderamente es necesario recalcar, o sea una decisión de aumentar la velocidad del ventilador tiene efectos considerables en la energía requerida.

# COMPARACION DE TIPOS DE VENTILADORES.

Las principales características y diferencias entre los distintos tipos de ventiladores son:

- Ventiladores centrífugos radiales.

Los ventiladores de flujo radial se usan en las tres clasificaciones de ventiladores para mina; según sea la configuración de las aspas, en relación con la dirección de rotación, se tiene:

- Ventilador de aspas inclinadas hacia adelante.

- Ventilador de aspas radial.

- Ventilador de aspas inclinadas hacia atrás.

Los tres tipos de forma de aspas proporcionan rendimientos diferentes. Los ventiladores de aspas inclinadas hacia adelante, que incluyen los ventiladores de aspas múltiples, dan presiones mayores que los otros, sin embargo son de eficiencia baja (65 a 75% como máximo). Los ventiladores de aspas radiales no tienen ventajas definidas y los que actualmente están en uso son ventiladores instalados antiguamente y que no han sido cambiados.

Los ventiladores de aspas inclinadas hacia atrás son básicamente más eficientes que los otros tipos y el desarrollo de aspas con una sección de superficie de sustentación ha incrementado aún más su eficiencia acercándose a valores de 90%; con esta característica este ventilador ha resultado ser un serio rival para los ventiladores axiales.

Los ventiladores radiales pueden ser de entrada doble o simple, consistiendo la primera, virtualmente, de dos ventiladores montados de espalda uno contra otro en el mismo eje. Estos ventiladores tuvieron un gran desarrollo en las minas de carbón a principios de siglo, pero en las instalaciones superficiales modernas, considerando la mayor demanda de presión que de volumen de aire, ha favorecido el uso de los ventiladores de entrada simple.

La carcaza de estos ventiladores es de forma espiral y, normalmente, metálica; sin embargo, también suele ser de concreto. Cualquier modificación en el diámetro del impulsor, requiere una modificación de su carcaza para mantener su eficiencia.

El ventilador radial puede generar presiones bastantes más altas que un ventilador de flujo axial, por ello, muchas veces, se le prefiere en una ventilación auxiliar; su principal limitante es la forma de su carcaza, con relación a como entra y sale el aire de él. El desarrollo de un ventilador radial en línea ha eliminado este inconveniente, pero también, baja su propiedad de dar alta presión.

- Ventilación de flujo axial.

Un ventilador con impulsor corriente con aspas rectas, es el aparato más sencillo para mover el aire.  Pero, sus características  de rendimiento  serían inaceptablemente bajas. En las aplicaciones mineras, el término de ventilador de flujo axial se refiere, generalmente, a un ventilador con aspas de sección con superficie de sustentación, acondicionado en una carcaza resistente y que, a menudo, tiene aspas guías para rectificar el movimiento del aire y mejorar su eficiencia. Su poca capacidad para producir presión respecto al ventilador radial se supera agregando más de una etapa, teniendo el inconveniente de aumentar el largo de las instalaciones.

# CURVAS CARACTERISTICAS.

Al igual que las galerías de ventilación de una mina, los ventiladores también pueden ser representados en un sistema de coordenadas "H-Q" mediante una curva llamada Curva Característica del Ventilador; al denominarla "característica", se refiere a una máquina determinada, con dimensiones geométricas y velocidades de rotación propias.

- Curva característica de un ventilador centrífugo.

Por construcción el ventilador centrífugo tiene una relación matemática, entre el caudal y la presión, que obedece a la fórmula: H = a - b * Q; representando entonces a una recta donde "a" es función de la velocidad tangencial, del peso específico del aire y de la fuerza de gravedad y "b" depende de la velocidad tangencial; de la velocidad radial; del diámetro, ancho y  ángulo de curvatura de los  álabes; del peso específico del aire y, por último, de la fuerza de gravedad. Cualquier variación de estos parámetros, significa un cambio en la curva.

Esta ecuación implica el hecho que el rotor debe tener un número infinito de  álabes, lo cual en la realidad no es posible conseguir; al tener un número finito de  álabes se producen pérdidas por la formación de remolinos entre los  álabes.

Además debe considerarse que también se producían pérdidas por rozamiento del aire con la carcaza y el impulsor o rotor y pérdidas por choque; las pérdidas por rozamientos aumentan a medidas que la velocidad del aire es mayor o, que es lo mismo, que aumenta el caudal, en cuanto a las pérdidas por choque se hacen mayores en los dos extremos, con poco y mucho caudal.

H

H = a - bQ

Por Nº finito de álabes

Por rozamiento

Por choque

Q

Curva Característica

- Curva característica de un ventilador de flujo axial.

Iguales consideraciones se pueden hacer en la representación gráfica de un ventilador de flujo axial, resultando una curva característica similar a la del centrífugo en cierto rango de caudal.

La característica principal de la curva de un ventilador axial es que existe una inclinación distinta donde disminuye su presión a medida que decrece su caudal. Esta característica se conoce como "atascamiento" y proviene del desprendimiento de corrientes de aire desde la superficie de las aspas; se produce una turbulencia y con ello se reduce la habilidad de la superficie de sustentación para producir presión. En algunos casos el efecto de atascamiento puede ser demasiado grave y el ventilador entra en "zafarrancho", vibra visiblemente y sus aspas pueden caer en lo que se llama fatiga, lo cual suele producir la violenta ruptura de ellas.

En general, mientas mayor sea el  ángulo del aspa del ventilador o el  ángulo de ataque, el que queda definido como el  ángulo formado por la dirección del aire con la cuerda del aspa, más grave será  el efecto de atascamiento. Para asegurar que el ventilador no entrar  en zafarrancho se debe considerar sólo una porción de su curva característica.

H

Q

Porción de curva ca-racterística par a ser usada

Zona de atascamiento

En cualquier ventilador se puede variar su característica al alterar su velocidad, de acuerdo a las leyes estudiadas en el punto 5. Si el ventilador está  conectado al motor mediante una propulsión convencional, cambiar su velocidad de rotación implica variar la relación de poleas y correa de propulsión o cambiar el mecanismo interno de la caja de engranaje; tales cambios no son fáciles de efectuar, ni menos a intervalos frecuentes. La variación del servicio del ventilador, a velocidad constante, se puede lograr por otros medios:

- Colocación de un Regulador. Esto consiste en estrangular la entrada o salida del ventilador; es el método más barato, pero, significa un consumo de energía que no se aprovecha, equivalente a la energía que disipa el regulador.

- Variación de las aspas (paletas). En el caso de un ventilador de flujo axial, las paletas pueden ser de inclinación ajustable, lo cual, incluso, se logra, en la actualidad, sin detener la máquina. La variación de  ángulos de paletas produce una familia de curvas características de un ventilador axial, a velocidad fija, ampliando considerablemente el rango de servicio del ventilador.

- Cambio de revoluciones del motor.  Hoy en día esta posibilidad es totalmente cierta, existen cajas eléctricas que permiten cambiar la frecuencia del motor eléctrico y con ello variar su velocidad de rotación a voluntad, sin afectar su eficiencia, se trata de los convertidores de frecuencia.

# RESOLUCION DE CIRCUITOS CON VENTILADOR.

Como se puede haber deducido, el ventilador es una máquina capaz de comprimir el aire entregándole unos pocos Kg./cm2 de presión, o sea es un compresor con muy poca eficiencia. Esta situación hace que al pasar el aire por él no varía su volumen pero si entrega energía en forma de presión, capaz de anular las pérdidas de presión de un circuito.

Esta circunstancia explica la importancia del ventilador en un sistema de ventilación. Si hemos calculado un circuito donde deben pasar Q m3/seg. y que tiene una caída de presión igual a H mm.c.a. debemos encontrar un ventilador capaz de mover un caudal igual a Q m3/seg. , entregando H mm.c.a. de presión.

H

R (resistencia del circuito)

V (curva del ventilador)

H

Q

Q

Los ventiladores pueden ser representados matemáticamente mediante un polinomio del tipo:

H = aQn + bQn-1 + cQn-2 + ........ + (n+1).

Generalmente se muestra como:

H=aQ2 + bQ + c.

Lógicamente mientras mayor grado tenga el polinomio, más fielmente representar  a la Curva Característica.

En el caso de un cálculo por medio del algoritmo de Hardy Cross la fórmula del ventilador tendrá  que colocarse con el signo contrario al que tenga la rama que lo contenga debido a que la caída de presión H de la galería se opone al movimiento del aire que es originado por el ventilador.

Los software's que se han confeccionado para la resolución de circuitos mallados incluyen subrutinas para el cálculo del polinomio que representa a la curva característica del ventilador, al entregarle algunos datos (puntos de curva). Además, identifican las ramas con ventilador y las direccionan, entregando, en su resolución, el punto de funcionamiento (H, Q), también la potencia consumida, siempre que sean capaces de considerar la eficiencia del ventilador.

Ventilador Axial.

Ventilador Centrífugo.

Curvas Características de un Ventilador Centrífugo.