## Slide 1: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Ventilación
f ( )
Ventilación
f( )
H = R * Q2

## Slide 2: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Cantidad
Ventilación
f ( )
Ventilación
H = R * Q2
Q
Resistencia
R

## Slide 3: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Ventilación
f ( )
Ventilación
R

## Slide 4: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
H
Ventilación
R

## Slide 5: CIRCUITOS DE VENTILACION
Las formas como se encuentran interconectadas las galerías dentro de un circuito de ventilación, decide como se distribuye el caudal del aire dentro de ellas y cual será la depresión del circuito.
La mayor o menor complicación en la resolución de un sistema de ventilación está íntimamente ligado a las conexiones de las galerías entre si.
Ventilación
R

## Slide 6: CIRCUITOS DE VENTILACION
Ventilación
R

## Slide 7: CIRCUITOS DE VENTILACION
Ventilación
f ( )

## Slide 8: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Ventilación
f ( )
Ventilación
Q
Resistencia
R

## Slide 9: CIRCUITOS DE VENTILACION
1.Unión en Serie
La corriente de aire se mueve sin ramificaciones.
Q1 = Q2 = Q3 = ... = Qn
Si no existieran pérdidas, el caudal de aire permanece constante.
Ventilación
R
Q1
Q2
Q3
Q4
Qn

## Slide 10: CIRCUITOS DE VENTILACION
1.Unión en Serie
La resistencia aerodinámica total del sistema es igual a la suma de las resistencias parciales.
R = R1 + R2 + R3 + ... + Rn
La depresión total del sistema es igual a la suma de las depresiones parciales.
H = H1 + H2 + H3 + ... + Hn
Ventilación
R
R1
R2
R3
R4
Rn

## Slide 11: CIRCUITOS DE VENTILACION
b
d
f
j
i
g
l
k
h
a
c
e
El circuito equivalente es: a - c - e - f - g - j - k - l
Ventilación
R

## Slide 12: CIRCUITOS DE VENTILACION
    a - c - e - f - g - j - k - l
  Las características del circuito serán:
  R = Ra + Rc + Re + Rf + Rg + Rj + Rk + Rl
  H = Ha + Hc + He + Hf + Hg + Hj + Hk + Hl
  Q = Qa = Qc = Qe = Qf = Qg = Qj = Qk = Ql
El circuito equivalente es: a - c - e - f - g - j - k - l
Ventilación
R

## Slide 13: CIRCUITOS DE VENTILACION
2. Unión en paralelo.
Las galerías se ramifican en un punto, en dos o más circuitos que se unen en otro punto.
Cuando dos o más galerías parten de un punto y en el otro extremo se comunican con la atmósfera, también están en paralelo, ya que los extremos que salen a la superficie tienen igual presión.
Ventilación
R

## Slide 14: CIRCUITOS DE VENTILACION
La unión en paralelo puede ser abierta o cerrada.
Es abierta cuando los extremos salen a la superficie.
Es cerrada cuando los dos puntos de unión se encuentran en el interior de la mina.
Su característica básica es que las depresiones de los ramales que la componen son iguales, independientemente del largo, resistencia y caudal de aire.
H = H1 = H2 = H3 = ... = Hn
Ventilación
R
H1
H2

## Slide 15: CIRCUITOS DE VENTILACION
El caudal total del sistema en galerías en paralelo es:
Q = Q1 + Q2 + Q3 + ... +Qn.
La raíz cuadrada del recíproco de la resistencia aerodinámica del circuito es igual a la suma de las raíces cuadradas de los valores recíprocos de las resistencias aerodinámicas parciales.
1/R = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
Ventilación
R
Q1
Q2
R1
R2

## Slide 16: CIRCUITOS DE VENTILACION
Ejemplo de dos galerías en paralelo.
Cálculo de la resistencia
1/R = 1/R1 + 1/R2
resolviendo: R = R1/ (1 + R1/R2)2 = R2/ (1+ R2/R1)2
en el caso particular que las resistencias de las
dos galerías sean iguales, es decir R1 = R2 = R0,
R = R0/4
extendiendo el concepto a n galerías en paralelo con igual resistencia, es decir R1 = R2 = R3 = ... = Rn = R0,
la resistencia total será R = R0/n2
Ventilación
R
R1
R2

## Slide 17: CIRCUITOS DE VENTILACION
Ejemplo de dos galerías en paralelo.
Cálculo del caudal
Ha = Hb
Ra * Qa2 = Rb * Qb2
Q = Qa + Qb
Ra * Qa2 = Rb * (Q - Qa)2
Ra * Qa = Rb * (Q - Qa)
Qa = Q/ (1 + Ra/Rb)
Si Ra = Rb, Qa = Q/2
Ventilación
R
Ra
Rb

## Slide 18: CIRCUITOS DE VENTILACION
b
d
f
j
i
g
l
k
h
a
c
e
El circuito equivalente es:
Se han cambiado los tapados para formar circuitos en paralelo, eliminando el paso de aire por la galería g.
Ventilación
R

## Slide 19: CIRCUITOS DE VENTILACION
Se han formado circuitos en paralelo. El diagrama equivalente es:
a
b
l
c
d
j
k
e
f
i
h
Se resuelve reduciendo las paralelas (d + j) y ( e + f + i + h), resultando una galería equivalente “m”.
Se reducen las paralelas b con c + m + k, resultando “n”
Luego la unión en serie equivalente es: a - n - l
Ventilación
R

## Slide 20: CIRCUITOS DE VENTILACION
3. UNION EN DIAGONAL
Es una unión en paralelo.
Los ramales están unidos entre sí por una o varias labores complementarias.
La diagonal es simple si es una sóla
La diagonal es compleja si son dos o más.
Ventilación
R

## Slide 21: CIRCUITOS DE VENTILACION
Propiedades básicas de la union en diagonal.
Igualdad de depresión de las corrientes principales entre los puntos de bifurcación y de unión.
Reversibilidad de la corriente de aire en la diagonal.
Movimiento del aire en la diagonal.
Están dadas o se calculan las resistencias y la cantidad total de aire Q.
Se determinan los caudales parciales.
Ventilación
R

## Slide 22: CIRCUITOS DE VENTILACION
Movimiento del aire en la diagonal
Si las presiones de aire en B y D son iguales, el aire no pasa por la diagonal BD.
Se tiene Q2 = 0 y H2 = 0
En este caso: H1 = H4 y H5 = H3
Dividiendo ambas ecuaciones y reemplazando:
R1 Q12 = R4 Q42
R5 Q52 = R3 Q32
B
A
C
D
Q
Q
1
5
2
4
3
Ventilación
R

## Slide 23: CIRCUITOS DE VENTILACION
R1 Q12/ R5 Q52 = R4 Q42/ R3 Q32
Como Q1 = Q5 y Q4 = Q3 se tiene
R1 / R5 = R4 / R3
Caso Particular: Si admitimos que el aire en
la rama 2 es distinto de 0 y se mueve desde
B a D, por propiedades de las desigualdades
se debe cumplir que:
R1 / R5 < R4 / R3 es decir R1 es muy bajo y R5 es
muy alto.
Ventilación
R

## Slide 24: CIRCUITOS DE VENTILACION
Caso Particular: si admitimos que el aire en la rama
2 es distinto de 0 y se mueve desde D hasta B se
debe cumplir que:
R1 / R5 > R4 / R3 es decir R4 es muy bajo y R3 es muy
alto.
Conclusión: La resistencia de la diagonal 2 no
influye en el sentido del movimiento del aire.
Ventilación
R

## Slide 25: CIRCUITOS DE VENTILACION
a
d
e
f
g
i
j
b
h
k
l
El aire circula por todos los niveles, donde la galería g ha formado una unión en diagonal con las galerías dj y efih
Ventilación
R

## Slide 26: CIRCUITOS DE VENTILACION
Método de Transformación del Triángulo en Estrella
Ventilación
R
Analógicamente con el cálculo de las redes eléctricas, en el cálculo de sistema de ventilación, para su simplificación, se utiliza la transformación triángulo en estrella.
A
C
B
R1
R3
R2
R1,3
R2,3
R1,2
o

## Slide 27: CIRCUITOS DE VENTILACION
Método de Transformación del Triángulo en Estrella
Ventilación
R
Si suponemos que el flujo de aire entra en A y sale en B, entonces la resistencia para el triángulo es la resistencia en // de las ramas AB y ACB, para la estrella en cambio la resistencia será la serie entre AO y OB
A
C
B
R1
R3
R2
R1,3
R2,3
R1,2
o

## Slide 28: CIRCUITOS DE VENTILACION
Método de Transformación del Triángulo en Estrella
Ventilación
R
Si suponemos que el flujo de aire entra en A y sale en B, entonces la resistencia para el triángulo es la resistencia en // de las ramas AB y ACB, para la estrella en cambio la resistencia será la serie entre AO y OB
Luego
+ 2 x V ( R1 x (R1 + R1)
R1,3
+ R1,2
R1
R2
R3
x ( + )
R1
+ R2
+ R3

## Slide 29: CIRCUITOS DE VENTILACION
4.Circuitos Complejos
Si la conexión entre galerías se complica y si no se pueden reconocer fácilmente las conexiones en paralelo, en serie o en diagonal, se recurre a otros métodos de cálculo.
Comúnmente requieren de softwares especiales.
4.1Métodos Analógicos
Son analizadores de redes de flujo formados por dispositivos que reproducen las redes de ventilación mediante un circuito eléctrico de bajo voltaje.
Ventilación
R

## Slide 30: CIRCUITOS DE VENTILACION
Las resistencias de las galerías son representadas por resistencias eléctricas y el caudal por la intensidad de corriente
Se busca una relación no lineal entre voltaje y corriente pues H = RQ2
Esto se logra con ampolletas eléctricas de filamentos de tungsteno operando a voltaje inferior al especificado.
Ventilación
R

## Slide 31: CIRCUITOS DE VENTILACION
4.2 Método Numérico de Aproximaciones Sucesivas
Es conocido como el algoritmo de Hardy Cross.
En el se investigan las corrientes de aire basandose en ciertas analogías existentes entre los procesos de la distribución de aire y las ecuaciones de la repartición de intensidades de corriente y tensiones en circuitos eléctricos.
Con el se pueden calcular redes malladas o sea sistemas que no pueden reducirse a una combinación de conexiones en serie o en paralelo.
La distribución de aire en una red de ventilación se caracteriza por el siguiente sistema de ecuaciones.
Ventilación
R

## Slide 32: CIRCUITOS DE VENTILACION
H = RQ2
 Q = 0
 H = 0
1. Muestra la relación entre la depresión, el caudal y la resistencia aerodinámica del circuito.
2. Ley de Continuidad: la suma algebraica de los caudales que convergen hacia un nudo de la red y de los que divergen de este debe ser igual a 0.
3. Ley de Circulación: la suma algebraica de las pérdidas de presión y de las fuerzas aeromotrices ( depresión de ventiladores ) medidos a lo largo de un circuito cerrado o malla es igual a 0.
Ventilación
R

## Slide 33: CIRCUITOS DE VENTILACION
Para cada malla se adopta un sentido de recorrido, por ejemplo de los punteros del reloj.
A cada derivación se atribuirá un sentido directo ( dirección de caudales positivos ) y uno inverso ( dirección de caudales negativos ).
Estas leyes son conocidas como las leyes de Kirchoff, donde se ha asimilado Q = I Intensidad
R = R Resistencia
H = V Voltaje
Ventilación
R

## Slide 34: CIRCUITOS DE VENTILACION
Al definir:
b = número de derivaciones, ramas, brazos o galerías que comienzan o terminan en nodos.
n = nodos definidos por la unión de tres o más ramas o brazos.
m = circuitos cerrados de brazos llamados mallas.
Red = conjunto de mallas que definen el circuito.
Por tanto para una red ramificada o mallada que consta de b derivaciones y n nodos, el problema por resolver presenta;
“ 2b incógnitas que son los b caudales Q y las b caídas de presión H”
Ventilación
R

## Slide 35: CIRCUITOS DE VENTILACION
Luego se necesitan 2b ecuaciones.
De estas hay b que son de segundo orden en Q y de forma H = RQ2
Además hay n - 1 ecuaciones según la ley de continuidad. Son n - 1 pues el nodo n estará determinado por los otros.
Faltan b - (n -1) ecuaciones y por medio de la Ley de circulación  H = 0, se eligen mallas para las cuales se aplica la condición.
La elección de la malla no puede ser arbitraria.
Ventilación
R

## Slide 36: CIRCUITOS DE VENTILACION
Cada derivación debe ser tomada en cuenta por lo menos en una malla y cada malla debe contener a lo menos una derivación (rama) que no sea parte de una malla precedente.
La resolución del sistema de 2b ecuaciones con 2b incógnitas, de las cuales la mayoría son de segundo orden resulta difícil.
Se aplica un método que por iteraciones sucesivas nos da una serie de resultados más y más próximos a la solución exacta del sistema.
Comienza con una repartición arbitraria de caudales (razonadamente). Deben cumplir con la ecuación de continuidad.
Ventilación
R

## Slide 37: CIRCUITOS DE VENTILACION
Se constatará luego que las ecuaciones de circulación no se verificaran.
Al aplicar  H = 0 a una primera malla se obtiene un residuo, tal que  H = r  0.
Si luego aplicamos a todas las derivaciones de la malla una corrección de caudal Q, deberíamos llegar a obtener un H tal que  H = 0.
Se tiene H + H = R ( Q + Q )2
RQ2 + H = R (Q2 + 2Q Q + Q2)
H = 2 R Q Q
H = Q dH/dQ
Ventilación
R

## Slide 38: CIRCUITOS DE VENTILACION
Esta corrección de caudal se aplica a los caudales de las diferentes ramificaciones que constituyen una malla con su signo real si las ramificaciones se recorren en sentido directo dando la vuelta a la malla y con signo inverso en el caso contrario.
Terminada la corrección en una malla se pasa a la malla siguiente y en esta se efectúa la misma operación. Se hace en total para las b - ( n - 1 ) mallas.
Sin embargo como las diferentes mallas poseen ramificaciones comunes la corrección efectuada sobre una de ellas desequilibra las mallas adyacentes.
Ventilación
R

## Slide 39: CIRCUITOS DE VENTILACION
Por tanto la operación deberá repetirse varias veces hasta llegar a un resultado donde las variaciones se consideren aceptables.
Ventilación
R
1
2
3
4
5
6
7
8
b=8 n=6 m= b- ( n-1) = 3

## Slide 40: CIRCUITOS DE VENTILACION
4.3 Método de los Caminos
El objetivo principal es hacer llegar una cantidad determinada de caudal de aire a los distintos frentes de trabajo.
La repartición de caudales es conocida, por lo que el cálculo se limita a determinar cual es la caída de presión del sistema para elegir un ventilador que cumpla con el caudal total y con la depresión.
Ventilación
R

## Slide 41: CIRCUITOS DE VENTILACION
Como el sistema no se encuentra equilibrado, la determinación de la depresión se hace en forma tal que asegura la repartición del caudal de aire deseado, considerando la resistencia de cada galería.
Al tener dos galerías en paralelo y al requerir que en cada una de ellas circule un caudal determinado, debemos variar las resistencias.
Ha = Hb
RaQa2 = RbQb2
Ra = Rb(Qb/Qa)2
Rb
Ra
Q
Ventilación
R

## Slide 42: CIRCUITOS DE VENTILACION
Si esto no se cumple y Ra  Rb(Qb/Qa)2 no obtendremos el aire que necesitamos en cada galería, por lo que se debe buscar la variación en las resistencias.
Ra< Rb (Qb/Qa)2
Ra +  Ra = Rb ( Qb/Qa )2
 Ra = Rb (Qb/Qa)2 - Ra
en la galería a se aumenta la resistencia para que se origine la siguiente depresión:
Ha + Ha = Hb
Ha = Hb - Ha
Ventilación
R

## Slide 43: CIRCUITOS DE VENTILACION
De igual modo si Ra > Rb(Qb/Qa)2
que es equivalente a Rb > Ra (Qa/Qb)2, se debe aumentar la resistencia de la galería b cuya depresión sea igual a  Hb = Ha - Hb
Se puede aumentar la resistencia disminuyendo el área de la galería subiendo el coeficiente , colocando un obstáculo llamado regulador.
Este aumenta la pérdida de presión por choque en una galería.
Si se quiere disminuir la resistencia de una derivación se debe hacer todo lo contrario.
Ventilación
R

## Slide 44: CIRCUITOS DE VENTILACION
Aumentar el área de la galería
Bajar el coeficiente , alisando las paredes.
Colocando un ventilador para que entregue presión al sistema.
Al tratarse de un circuito compuesto por más galerías, con caudales fijos o impuestos, debemos variar las resistencias de las galerías de tal forma que por cualquier camino que recorra el aire, su caída de presión sea igual a los demás.
Ventilación
R