Información Técnica

PRESSPAN                                                               CLASE TERMICA B (130ºC)

El PRESSPAN, es un cartón prensado de primera calidad, que en su fabricación, emplea solamente fibras de celulosa de elevadas características técnicas.

APLICACIONES:

El PRESSPAN, es empleado en la fabricación de transformadores, condensadores, interruptores, bobinas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad aparente                                  (grs/cm3)......................................1.20 - 1.30

Humedad en estado de suministro          (%)................................................6   -  1 8

Cenizas                                                   (%)................................................  0.5

Resistencia a la tracción:

-Longitudinal                                          (N/mm2).......................................70    -  100

-Transversal                                            (N/mm2).......................................50    -   60

Alargamiento a la rotura:

-Longitudinal                                          (%).................................................3     -   5

-Transversal                                            (%).................................................7     -   10

Coeficiente de máxima contracción en aire:

-Longitudinal                                          (%).................................................   0.7

-Transversal                                            (%).................................................   1.2

-Perpendicular                                         (%).................................................   4.0

Absorción de aceite                                 (%).................................................20     - 10

Tensión de perforación:

ESPESOR			EN AIRE			EN ACEITE

0 . 1mm			  1 . 3KV			      10KV

0 . 2mm			  2 . 8KV			      14KV

0 . 3mm		                 3 . 9KV			      18KV

0 . 4mm			  4 . 5KV			      22KV

0 . 5mm			  5 . 0KV			      25KV

GRAMAJE:

0.1mm...................................................................126 grs/m2 +- 10%

0.2mm...................................................................244 grs/m2 +- 10%

0.3mm...................................................................367 grs/m2 +- 10%

0.4mm...................................................................465 grs/m2 +- 10%

1.5mm...................................................................570 grs/m2 +- 10%

La información que le ofrecemos es de carácter orientativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad derivada de su aplicación.

Edición: 11/93