## ESTUDIAR
Cuáles son los extintores más adecuados para apagar extintores para fuegos tipo A?
Fuegos tipo A son sólidos como celulosa, plásticos, etc.
Los mejores agentes son AGUA y PQS
AGUA: Son extintores de agua presurizada, algunos la pulverizan
Apagan porque:
1 | Mojan el combustible separando el combustible del oxígeno
2A y 2B | Disminuyen la temperatura por su temperatura de evaporación (100ºC) y su gran calor latente de cambio de fase.
PQS (Bicarbonato, fosfato de amonio, etc.)
Apagan por:
Inhibición (rompen la cadena de combustión radicales libres)
Sofocación (se produce ácido metafosfórico pegajoso, el cual separa oxígeno de combustible)
Como funcionan los diferentes tipos de sprinkler?
Los sprinkler o rociadores son sistemas de extinción que descargan agua u otro agente como espuma
En general se utiliza agua la cual es distribuida por una red de cañerías a presión
Los rociadores tienen un cabezal sensible a la temperatura (una ampolla con un elemento que se funde (metal) a determinada Tº y deja salir el agente extintor)
Hay tres principales tipos
| Húmedo |  | La cañería está llena de agua y, si el cabezal se rompe sale inmediatamente el agua
| Seco |  | La cañería tiene aire o un gas a presión, si el cabezal se rompe sale el gas y luego el agua (Se usa donde existe problema de congelamiento del agua)
| Pre-acción |  | La cañería tiene aire o un gas a presión. Debe haber una señal de detección en algún sensor de humo, la cual abre automáticamente la válvula de agua
Luego el agua llena la cañería y sólo sale agua si a algún rociador se le funde el cabezal (Se usa donde hay equipos importantes donde no se permitan falsas alarmas)
TIPOS de Detectores de Incendio?
CALOR | Tº fija |  | ¿qué rango de T se ocupa?
Gradiente de Tº
HUMO | Óptico |  | ¿Cómo funcionan?
Iónico
LLAMA | UV |  | ¿En que casos son mejores?
IR
GAS | CO2
etc.
MULTICRITERIO | combinación
EXIGENCIAS sobre Protección Activa en la Ordenanza chilena?
Los criterios generales de la Ordenanza permiten deducir el uso de dispositivos automáticos
Se citan las normas chilenas de rociadores automáticos y la norma americana NFPA 13
Se requiere en Edificios > 3pisos >50personas donde no pueda garantizarse la evacuación de las personas por sus propios medios
En cabinas de cinematógrafos
En centros comerciales > 1000 personas
Altavoces centros comerciales > 1000 personas
Detectores de humos en ductos principales de aire acondicionado que desconecten el sistema
En pasillos protegidos, detectores de humo e iluminación de emergencia
Detectores y alarmas zonificadas en edificio > 5 pisos y Número de Personas > 200
Locales con inflamables dispositivos adecuados contra incendio
Red húmeda en función de carga de ocupación
Llave de agua para lluvia en ducto de basura
Red seca y Red húmeda según RIDAA (Reglamento de Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado) Para edificios >10 pisos al lado de caja escala.
También se flexibilizan algunas exigencias de protección pasiva:
Artículo 4.3.26. Si el edificio tiene protección activa, se amplian los requisitos para no proteger en forma pasiva el edificio.
Artículo 4.3.13. Si el edificio tiene rociadores avalados por un estudio de seguridad, la distancia de la puerta de un departamente a la caja de escala ya no es de 40 m sino de 60 m
Artículo 4.3.14. En estacionamiento, bodegas industriales, la distancia de cualquier sitio a las escaleras podrá extenderse en 1/3 si tiene rociadores avalado por un estudio de seguridad
TEMA Túneles (NO VISTO ESTE SEMESTRE)
Problemática
Consecuencias catastróficas
Efecto horno
Grandes flujos de radiación
Efecto cañón
Poca visibilidad
Vías de escape reducidas
Mayor concentración de contaminantes (mayor toxicidad)
comportamiento ingenuo del usuario
Túneles más vulnerables
Túneles urbanos de alto tráfico
Túneles bajo ríos, mares, por las consecuencias de un colapso.
Túneles de doble sentido (o bidireccionales) por el desorden del movimiento del humo
Etc.
Uso de Sprinklers
Son utilizados principalmente en Japón
Bajan la Tº de los humos, haciendo que descienda la capa de humo (es peligroso en etapas tempranas cuando lo que se busca es la evacuación de las personas)
Pero en etapas posteriores puede evitar la propagación del incendio y los daños. En general no se recomienda su uso a nivel internacional.
Herramientas para evaluar la seguridad en túneles
Ensayos de humos calientes, humos fríos.
Softwares de simulación
Normativa de referencia
TEMA HUMOS
Generación
Por combustión
Incompleta. Plásticos (derivados del petróleo), grandes cadenas poliméricas.
Composición
Partículas y gases
Carbono, CO2, CO
Vapor de agua
Depende del combustible
Gases combustible que pueden explotar
Otros NOX, gases ácidos
Riesgos
Causa la mayor parte de las víctimas (75 a 80%)
Tóxicidad
Disminución de la visibilidad
Baja la disponibilidad de oxígeno (asfixia)
Irritantes, corrosivos
Presencia de humos en relación 10: 1 con respecto al fuego
Entorpece la lucha contra incendios.
Control
| Extracción forzada |  | Estudiar, investigar en qué consisten cada uno de ellos.
Extracción natural
Confinamiento
Presurización
No ingreso en ductos
Flotación
Dilución
Fenómenos (efecto chimenea, vientos, Delta Tº)
¿Exigencias de zonas verticales de seguridad, según la Ordenanza Chilena?
ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
1 | La deben tener los edificios de más de 7 pisos
2 | Objetivo: Proteger a ususarios de llamas y humos. Evacuar masiva y rápidamente
3 | Debe contemplar control de humo para facilitar evacuación. Sistema de ventilación o presurización.
4 | Sistema de Iluminación de emergencia autónomo
5 | Muros F120.
6 | Puerta de acceso a zona vertical deben ser F60 con cierre automatico, y deben abrir en el sentido de la evacuación.
7 | No deben haber instalaciones en el interior, tales como cuartos de utiles, ductos (carga combustible)
8 | Señalización. "SALIDA DE EMERGENCIA".
9 | Distancia máxima 40 m a una puerta
10 | Diseño debe garantizar el ingreso de bomberos. No obstruir evacuación.
11 | Cajas escala inferiores, para edificios con más de 1 subterráneo.
12 | Red seca y red húmedo en edificios de 10 pisos, en un vestíbulo contiguo a caja escala.
Metodología de protección de estructuras de acero, según Ordenanza Chilena
Definir tipo de edificio (a, b, c o d), según las tablas de calsificación de la OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones)
En el caso de supermercado aplicaría "locales comerciales" de TABLA 1 o "Supermercados y Centros Comerciales" de TABLA 3
Siempre busco el caso más desfavorable
Para entrar en la TABLA 3 debo calcular "Densidad de Carga combustible media" y "Densidad de carga combustible Puntual", y la que me de peor tipo de edificio es la que corresponde.
Para un edificio de 7,5 m debo calcular el número de Pisos corregido = 7,5/ 3,5 = 2,14 y aproximar hacia arriba = 3, lo que…
…es válido sólo para edificios con carga combustible media mayor o igual a 500 MJ/m2
Tabla 3, 3 pisos, CARGA media y carga puntual => tipo de edificio => tabla de Resistencia al Fuego => Elementos soportantes verticales (PILARES) = FXX.
Tanto los pilares cercanos a una zona de carga combustible alta y los lejanos, si pertenecen al mismo edificio deben protegerse para la misma resistencia al fuego, a menos que podamos separar el edificio por muros cortafuegos.
CONCEPTO: RESISTENCIA AL FUEGO. Metodología de ensayo.
Resistencia al fuego es la Capacidad de un elemento de soportar un incendio, bajo ciertos criterios.
Se relaciona a veces (casos de muros, tabiques, puertas) con una capacidad para retardar la propagación de un incendio.
El concepto y el ensayo se aplica a elementos de construcción en general, tales como puertas, muros, tabiques, pilares, vigas, etc. NO A MATERIALES.
Para la realización del ensayo se utiliza un HORNO en el que se mide la Temperatura y se controla la presión positiva dentro de él.
La resistencia al fuego se mide en minutos (TIEMPO)
Se clasifican F30, F60, …
Se aplica una norma STANDARD NCH935/1 NCH935/2 o internacionales…
Se define una curva tiempo v/s Tº standard, que simula la condición de incendio.
Los ensayos se realizan sobre elementos a escala real o el tamaño mínimo que se pueda ejecutar en el horno
Los criterios de resistencia al fuego para tabiques son:
CRITERIO Tº sobre la Tº inicial del ambiente 180ºC puntual o 140ºC promedio en la cara no expuesta.
CRITERIO NO Traspaso de LLAMAS sostenidas en la cara no expuesta.
Criterio No producir GASES INFLAMABLES en la cara no expuesta.
Criterio Estabilidad Mecánica (no se debe caer)
Los criterios para pilares o vigas de acero son Tº promedio 500ºC y Tº puntual 650ºC y estabilidad estructural cuando se aplica carga.
El ensayo debe ser representativo de lo que ocurre en la realidad, de cómo se instalará la solución constructiva en Obra.
PODER CALORÍFICO DE UN MATERIAL (Control pasado)
A partir de la fórmula y los elementos químicos se calcula el peso molecular de la sustancia
A partir de los pesos moleculares de cada elemento se calculan los porcentajes relativos de cada elemento en el compuesto
A partir de las reacciones exotérmicas se calculan la energía (kcal) que produce cada elemento del compuesto (Expresarlo en KCAL partido por kg de COMPUESTO)
En caso de un material con humedad: Ejemplo: con 20 % de humedad, por cada 1000 g, 800g son del Compuesto SECO (El valor anterior multiplicado po 0,8 kg) y además el agua (200 g) le quita calor a la combustión (- calor latente*0,2 kg)
CALSIFICACIÓN DE MATERIALES
Chilena | Autoextinguible, no autoextinguible (telas, alfombras, plásticos rígidos, plásticos flexibles, espumas plásticas)
La autoextinguibilidad de un producto depende de su materialidad (puede contener aditivos retardantes) - ASPECTOS QUÍMICOS, de ASPECTOS FÍSICOS
como por ejemplo su espesor, su densidad, etc. Y DE LA NORMA con que se ensaye (tipo de llama, duración de la llama, etc.)
Combustible y no combustible (Ensayo en Horno cilíndrico, donde los criterios son por aumento de la temperatura del horno, pérdida de masa y liberación de llamas sostenidas)
Grado de Inflamabilidad de Líquidos: Clasificación según temperaturas de vaporización, inflamación, ignición
EUROPEA | A- B - C - D - E - F, más un sub índice "s" o "d".
(euroclases) | Considera todas las etapas de un incendio (ignición, pre flashover, post flashover), ya que esta clasificación se establece en función de una batería de ensayos
- Poder calorífico (bomba calorimétrica)
- Horno de no combustibilidad
- SBI (Ensayo de incendio en una esquina)
- Ensayos de aplicación de una llama (pequeña escala)
ANÁLISIS ESTRUCTURAL EN CALIENTE (a tener en consideración)
Modelos de calentamiento, para saber a que temperatura llega cada material (ejemplo: la armadura principal)
Se modela la exposición con un incendio estándar. Se pueden utilizar otro tipo de exposiciones (curvas paramétricas, incendios reales, etc. - pero no los vimos en clase)
Propiedades de los materiales en función de la temperatura (acero - hormigón)
Deformaciones admisibles se contraponen con las deformaciones reales, para encontrar el momento que que la pieza falle.
Se itera rotando un plano de deformaciones reales, para satisfacer ciertos requisitos explicados en clase.
Para elementos continuos puede haber redistribución de momento (Parte del momento positivo que no puede resistir la armadura ahora caliente, ya que se rotula, se distribuye hacia los apoyos y se produce un aumento del momento negativo)
Se verifica que las armaduras negativas resistan los momentos (junto a lo que se redistribuyó).
Se verifica el largo de desarrollo. Explicado en clases.
Restricciones generan compresión que ayuda a resistir las cargas (tal como en elementos pretensados o postensados), es por eso que elementos continuos restringidos requieren menor espesor de recubrimiento de la armadura principal.
OTRAS COSAS que debieran saber:
Métodos de protección del acero
Uso de pantallas
Uso de hormigón
Encajonamiento con materiales aislantes
Pintura intumescente
Mortero liviano proyectado
"LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS DE UN EDIFICIO, Y EN ESPECIAL DE LOS EDIFICIOS Y OBRAS QUE USTEDES DISEÑEN, NO ES OPCIONAL"